EL 560 E4 01 – ID 119349

Diagonalventilator „ETALINE“, hoch effizient

Variable Einbaulage, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Direkt In-Line Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montagekonsole für einfache Ventilatorbefestigung. Gehäuse aus Aluminium Almg3 gefertigt. ETALINE setzt den Standard für hohe Wirkungsgrade im gesamten Kennlinienfeld. Durch die hohen aerodynamischen und motorseitigen Wirkungsgrade ließ sich ein hochkompakter und gewichtsoptimierter Ventilator realisieren.

Diagonalventilator mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO 1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Ein eingebauter Thermostatschalter schützt den Motor vor Überlastung. Die hohe Effizienz des ETALINE basiert auf seiner aerodynamischen Güte. Aufgrund der axialen Durchströmung minimiert diese Baureihe die Einbauverluste im Vergleich zum Radialventilator deutlich. Eingesetzt werden Asynchron Kondensatormotor ausgelegt für Spannungssteuerung mittels Transformator. Der elektrische Anschluss erfolgt am montierten Klemmkasten.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert	:

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

1120 W

Stromaufnahme max. (I):

5,5 A

Nenndrehzahl (n):

1390 min-1

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

83 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

87 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

79 dB(A)

Gesamtwirkungsgrad statisch (ηfa):

49,6 %

Gesamtwirkungsgrad total (ηt):

53,9 %

max. Fördermitteltemperatur (t):

80 °C

Abmessungen (L x H inkl. Montagekonsole):

582 x 573 mm

Anschlussdurchmesser:

560 mm

Gewicht:

38,0 kg

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

EL 560 E4 01

Artikelnummer:

119349

Lieferbares Zubehör:

VM 560		119496		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 560

SG 560 02	119412		Ansaugschutzgitter für Etaline BG 560

GS 01		102787		Geräteschalter, lose

TEM 100		103511		5-Stufen Trafosteuergerät mit Anschluss für Motorschutz, Wandmontage, IP54

TES 100		103958		7-Stufen Trafo für Schaltschrankeinbau, IP20