ISOR 400 EC 20 – ID 131813

Schallgedämmter EC-Rohrventilator im Stahlgehäuse

Vollisolierte Ventilatorbox für die Montage in Lüftungsrohrleitungen. Zur leichten Montage in Rohrleitungen sind die Anschlussstutzen mit einer Lippendichtung versehen. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schallabsorbierender Innenauskleidung aus 40 mm Mineralwolle mit abriebfester Glasseidenkaschierung gemäß DIN EN 13 501-1, Klasse A1. Einbaulage horizontal und vertikal möglich. Durch einen abnehmbaren Deckel ist die ausschwenkbare Ventilatoreinheit leicht zu reinigen. Ventilatoreinheit aus dem Schalldämmgehäuse leicht ausbaubar. Mit integrierter Montagelasche für einfache Montage.

Ein wirkungsgradoptimiertes rückwärts gekrümmtes Laufrad ist auf den Rotor eines energiesparenden und wirkungsgradeffizienten EC-Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Antriebsmotor geschlossen, wartungsfreies Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Alle Ventilatoren serienmäßig mit Motorschutz ausgestattet. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen außenliegenden Klemmkasten, Schutzklasse IP44. Die integrierte Elektronik des EC-Motors ermöglicht die Steuerung über ein 0-10V Signal (z.B. Potentiometer, CO2-Sensor).

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

165 W

Stromaufnahme max. (I):

1,3 A

Nenndrehzahl (n):

1290 min-1

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Schutzart Motor:

IP54

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

61 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

69 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

56 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

60°C

Abmessung (LxBxH):

650 x 680 x 492 mm

Anschlussdurchmesser:

400 mm

Gewicht:

40,0 kg

Schaltplan:

132058

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

ISOR 400 EC 20

Artikelnummer:

131813

Lieferbares Zubehör:

VM 400		102654		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 400

RSK 400D	113490	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 400

RSK 400		102691	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 400

SDS 400		102727	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 400

FT 400		112848 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 400

LFT 30 F5	102941		Taschenfilter, M5, Gr. 2, für FT 315-400

LFT 30 F7	102947		Taschenfilter, F7, Gr. 2, für FT 315-400

FTW 400		112857	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 400

FV 400		112836		Luftfilterbox mit Vlies BG 400

SG 355 01	102901		Schutzgitter BG 355

RD ISOR 03	130517		Regenschutzdach ISOR 03

GS 03		107633		Geräteschalter (lose)

MTP 20		128146		Potentiometer  0-10V, stufenlos

CON P1000	115259		Konstantdruckregelung mit Tag- Nachtumschaltfunktion

CLIMASET01	111314		Zubehörset für CON, Druckschläuche mit Messnippel und Schrauben

SEN CO2		126586		CO2 Sensor, für variable Volumenstromregelung (z.B. in Versammlungsräumen)