RS 315L EC – ID 131515

EC-Rohrventilator im Stahlgehäuse

Leistungsstarker, direkt angetriebener Radialventilator mit rückwärts gekrümmtem Laufrad für die Montage in das Rohrnetz.

Die Einbaulage des Ventilators ist beliebig, horizontal oder vertikal. Der Rohrventilator besteht aus einem Metallgehäuse mit einer Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL7035). Der geschlossene EC-Außenläufermotor ist in Schutzart IP33 ausgeführt. Der Motor ist mit integrierten Thermoschaltern vor Überhitzen geschützt, die intern geschaltet werden. Das Laufrad ist  zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Zum Einsatz kommen wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der elektrische Anschlusskasten ist außen am Gehäuse angebracht und in Schutzart IP44 ausgeführt. Der Motor ist über einen Potentiometer oder einem anderen 0-10V Signal steuerbar.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

270 W

Stromaufnahme max. (I):

1,8 A

Nenndrehzahl (n):

2610 min-1

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

74 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

76 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

71 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

65°C

Abmessungen (L x Ø):

253 x 402 mm

Anschlussdurchmesser:

314 mm

Gewicht:

6,0 kg

Schaltplan:

130302

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

RS 315L EC

Artikelnummer:

131515

Lieferbares Zubehör:

MRS 2		110095 		Montagekonsole

VM 315		102652		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 315

RSK 315 D	113489	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 315

RSK 315		102664	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 315

SDS 315		102723	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 315

SDF 315		102706	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 315

FT 315		112846 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 315

LFT 30 F5	102941		Taschenfilter, M5, Gr. 2, für FT 315-400

LFT 30 F7	102947		Taschenfilter, F7, Gr. 2, für FT 315-400

FTW 315		112855	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 315

FV 315		112834		Luftfilterbox mit Vlies BG 315

SG 315 01	102900		Schutzgitter BG 315

GS 03		107633		Geräteschalter (lose)

MTP 20		128146		Potentiometer  0-10V, stufenlos

CON P1000	115259		Konstantdruckregelung mit Tag- Nachtumschaltfunktion

CLIMASET01	111314		Zubehörset für CON, Druckschläuche mit Messnippel und Schrauben

SEN CO2		126586		CO2 Sensor, für variable Volumenstromregelung (z.B. in Versammlungsräumen)