ISOR 200 E2 11 – ID 114886

Schallgedämmter Rohrventilator im Stahlgehäuse

Vollisolierte Ventilatorbox für die Montage in Lüftungsrohrleitungen. Zur leichten Montage in Rohrleitungen sind die Anschlussstutzen mit einer Lippendichtung versehen. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schallabsorbierender Innenauskleidung aus 40 mm Mineralwolle mit abriebfester Glasseidenkaschierung gemäß DIN EN 13 501-1, Klasse A1. Einbaulage horizontal und vertikal möglich. Durch einen abnehmbaren Deckel ist die ausschwenkbare Ventilatoreinheit leicht zu reinigen. Ventilatoreinheit aus dem Schalldämmgehäuse leicht ausbaubar. Mit integrierter Montagelasche für einfache Montage.

Ein wirkungsgradoptimiertes rückwärts gekrümmtes Laufrad ist auf den Rotor des spannungssteuerbaren Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Antriebsmotor geschlossen, wartungsfreies Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Alle Ventilatoren serienmäßig mit Motorschutz durch Thermokontakt und intern verschaltetem Motorkondensator. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen außenliegenden Klemmkasten, Schutzklasse IP44.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

100 W

Stromaufnahme max. (I):

0.4 A

Nenndrehzahl (n):

2440 min-1

Kondensator

2,5µF

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

58 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

62 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

52 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

80°C

Abmessung (LxBxH):

460 x 480 x 287 mm

Anschlussdurchmesser:

199

Gewicht:

17,6 kg

Schaltplan:

116985

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

ISOR 200 E2 11

Artikelnummer:

114886

Lieferbares Zubehör:

VM 200		102650		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 200

RSK 200 D	113487	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 200

RSK 200		102662	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 200

SDS 200		102719	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 200

SDF 200		102704	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 200

FT 200		112840 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 200

LFT 05 F5	102939		Taschenfilter, M5, Gr. 1, für FT 100-250

LFT 05 F7	102945		Taschenfilter, F7, Gr. 1, für FT 100-250

FTW 200		112853	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 200

FV 200		112832		Luftfilterbox mit Vlies BG 200

SG 200 01	102898		Schutzgitter BG 200

RD ISOR 01	129882		Regenschutzdach ISOR 01

GS 01		102787		Geräteschalter (lose)

MTY 1		103428		elektronischer Drehzahlsteller, stufenlos

TEE 015		115893		5-Stufen Trafo ohne Motorschutz (Aufputzmontage)

TES 0145	111858 		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz (Schaltschrankeinbau)