EM 160L EC 01 – ID 128586

Diagonalventilator „ETAMASTER“ im Kunststoffgehäuse, hocheffizient, EC Motor

Variable Einbaulage, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Direkt In-Line Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montagekonsole für einfache Ventilatorbefestigung. Gehäuse aus PPGF30 in RAL 7012, basaltgrau. Mit dem Öffnen der Befestigungsbügel kann das Gehäuse einfach gedreht werden, dadurch kann der Anschlusskasten am Einbauort in die gewünschte Position gedreht werden. Die deutliche Reduzierung der Strömungsverluste minimiert auch die Schallerzeugung und führt in Verbindung mit der schwingungsoptimierten Konstruktion zu hoher Laufruhe. Dieser Hochleistungswerkstoff verfügt über einen 30%igen Glasfaseranteil, er ist sehr korrosions- und witterungsbeständig.

Diagonalventilator mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO 1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Wirkungsgradoptimierter elektronisch kommutierter Permanentmagnetmotor (EC Motor). Durch die EC Technologie kann der ETAMASTER auch im Teillastbereich sehr effizient betrieben werden. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Ein eingebauter Thermostatschalter schützt den Motor vor Überlastung. Elektrische Anschluss über am Gehäuse integrierten Klemmkasten.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert	:

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

73 W

Stromaufnahme max. (I):

0,6 A

Nenndrehzahl (n):

3540 min-1

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

72 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

75 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

55 dB(A)

Gesamtwirkungsgrad statisch (ηfa):

47,7 %

Gesamtwirkungsgrad total (ηt):

52,8 %

max. Fördermitteltemperatur (t):

45 °C

Abmessungen (L x H inkl. Klemmkasten und Montagekonsole):

289 x 239 mm

Anschlussdurchmesser:

160 mm

Gewicht:

2,6 kg

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

EM 160L EC 01

Artikelnummer:

128586

Lieferbares Zubehör:

VM 160		102649		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 160

RSK 160D	113485	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 160

RSK 160		102661	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 160

SDS 160		102717	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 160

SDF 160		102703	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 160

FT 160		112841 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 160

LFT 05 F5	102939		Taschenfilter, M5, Gr 1, für FT 100-250

LFT 05 F7	102945		Taschenfilter, F7, Gr 1, für FT 100-250

FTW 160		112852	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 160

FV 160		112831		Luftfilterbox mit Vlies BG 160

SG 160 01	102897		Schutzgitter BG 160

GS 03		107633		Geräteschalter, lose

MTP 20		128146		Potentiometer  0-10V, stufenlos

CON P1000	115259		Konstantdruckregelung mit Tag- Nachtumschaltfunktion

CLIMASET01	111314		Zubehörset für CON, Druckschläuche mit Messnippel und Schrauben

SEN CO2		126586		CO2 Sensor, für variable Volumenstromregelung (z.B. in Versammlungsräumen)