RS 200L 10 – ID 136395

Rohrventilator im Stahlgehäuse

Leistungsstarker, direkt angetriebener Radialventilator mit rückwärts gekrümmtem Laufrad für die Montage in das Rohrnetz.

Die Einbaulage des Ventilators ist beliebig, horizontal oder vertikal. Der Rohrventilator besteht aus einem Metallgehäuse mit einer Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL7035). Der geschlossene Außenläufermotor ist in Schutzart IP33 ausgeführt. Der Motor ist mit integrierten Thermoschaltern vor Überhitzen geschützt. Das Laufrad wird zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der elektrische Anschlusskasten ist außen am Gehäuse angebracht und in Schutzart IP44 ausgeführt. Steuerung: transformatorisch und elektronisch.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

154 W

Stromaufnahme max. (I):

0,7 A

Nenndrehzahl (n):

2710 min-1

Kondensator

5 µF

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

70 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

72 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

61 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

80°C

Abmessungen (L x Ø):

243,5 x 344 mm

Anschlussdurchmesser:

200 mm

Gewicht:

5,1 kg

Schaltplan:

116471

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

RS 200L 10

Artikelnummer:

136395

Lieferbares Zubehör:

MRS 2		110095 		Montagekonsole

VM 200		102650		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 200

RSK 200 D	113487	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 200

RSK 200		102662	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 200

SDS 200		102719	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 200

SDF 200		102704	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 200

FT 200		112840 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 200

LFT 05 F5	102939		Taschenfilter, M5, Gr. 1, für FT 100-250

LFT 05 F7	102945		Taschenfilter, F7, Gr. 1, für FT 100-250

FTW 200		112849	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 200

FV 200		112832		Luftfilterbox mit Vlies BG 200

SG 200 01	102898		Schutzgitter BG 200

GS 01		102787		Geräteschalter (lose)

MTY 1		103428		elektronischer Drehzahlsteller, stufenlos

TEE 015		115893		5-Stufen Trafo ohne Motorschutz (Aufputzmontage)

TES 0145	111858 		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz (Schaltschrankeinbau)