EM 250 EC 02 – ID 130491

Diagonalventilator „ETAMASTER“ im Kunststoffgehäuse, hocheffizient, EC Motor

Variable Einbaulage, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Direkt In-Line Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montagekonsole für einfache Ventilatorbefestigung. Gehäuse aus PPGF30 in RAL 7012, basaltgrau. Mit dem Öffnen der Befestigungsbügel kann das Gehäuse einfach gedreht werden, dadurch kann der Anschlusskasten am Einbauort in die gewünschte Position gedreht werden. Die deutliche Reduzierung der Strömungsverluste minimiert auch die Schallerzeugung und führt in Verbindung mit der schwingungsoptimierten Konstruktion zu hoher Laufruhe. Dieser Hochleistungswerkstoff verfügt über einen 30%igen Glasfaseranteil, er ist sehr korrosions- und witterungsbeständig.

Diagonalventilator mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO 1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Wirkungsgradoptimierter elektronisch kommutierter Permanentmagnetmotor (EC Motor). Durch die EC Technologie kann der ETAMASTER auch im Teillastbereich sehr effizient betrieben werden. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Ein eingebauter Thermostatschalter schützt den Motor vor Überlastung. Elektrische Anschluss über am Gehäuse integrierten Klemmkasten.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert	:

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

304 W

Stromaufnahme max. (I):

2,0 A

Nenndrehzahl (n):

3700 min-1

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

82 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

86 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

67 dB(A)

Gesamtwirkungsgrad statisch (ηfa):

58 %

Gesamtwirkungsgrad total (ηt):

62,3 %

max. Fördermitteltemperatur (t):

45 °C

Abmessungen (L x H inkl. Klemmkasten und Montagekonsole):

215 x 300 mm

Anschlussdurchmesser:

250 mm

Gewicht:

4,1 kg

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

EM 250 EC 02

Artikelnummer:

130491

Lieferbares Zubehör:

VM 250		102651		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 250

RSK 250D	113488	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 250

RSK 250		102686	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 250

SDS 250		102721	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 250

SDF 250		102705	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 250

FT 250		112845 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 250

LFT 05 F5	102939		Taschenfilter, M5, Gr 1, für FT 100-250

LFT 05 F7	102945		Taschenfilter, F7, Gr 1, für FT 100-250

FTW 250		112854	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 250

FV 250		112833		Luftfilterbox mit Vlies BG 250

SG 250 01	102899		Schutzgitter BG 250

GS 03		107633		Geräteschalter, lose

MTP 20		128146		Potentiometer  0-10V, stufenlos

CON P1000	115259		Konstantdruckregelung mit Tag- Nachtumschaltfunktion

CLIMASET01	111314		Zubehörset für CON, Druckschläuche mit Messnippel und Schrauben

SEN CO2		126586		CO2 Sensor, für variable Volumenstromregelung (z.B. in Versammlungsräumen)