ISOR 315 EC 20 – ID 131803

Schallgedämmter EC-Rohrventilator im Stahlgehäuse

Vollisolierte Ventilatorbox für die Montage in Lüftungsrohrleitungen. Zur leichten Montage in Rohrleitungen sind die Anschlussstutzen mit einer Lippendichtung versehen. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schallabsorbierender Innenauskleidung aus 40 mm Mineralwolle mit abriebfester Glasseidenkaschierung gemäß DIN EN 13 501-1, Klasse A1. Einbaulage horizontal und vertikal möglich. Durch einen abnehmbaren Deckel ist die ausschwenkbare Ventilatoreinheit leicht zu reinigen. Ventilatoreinheit aus dem Schalldämmgehäuse leicht ausbaubar. Mit integrierter Montagelasche für einfache Montage.

Ein wirkungsgradoptimiertes rückwärts gekrümmtes Laufrad ist auf den Rotor eines energiesparenden und wirkungsgradeffizienten EC-Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Antriebsmotor geschlossen, wartungsfreies Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Alle Ventilatoren serienmäßig mit Motorschutz ausgestattet. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen außenliegenden Klemmkasten, Schutzklasse IP44. Die integrierte Elektronik des EC-Motors ermöglicht die Steuerung über ein 0-10V Signal (z.B. Potentiometer, CO2-Sensor).

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

274 W

Stromaufnahme max. (I):

1,8 A

Nenndrehzahl (n):

2620 min-1

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

74 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

86 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

72 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

55°C

Abmessung (LxBxH):

510 x 540 x 387 mm

Anschlussdurchmesser:

315 mm

Gewicht:

18,9 kg

Schaltplan:

130303

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

ISOR 315 EC 20

Artikelnummer:

131803

Lieferbares Zubehör:

VM 315		102652		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 315

RSK 315D	113489	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 315

RSK 315		102664	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 315

SDS 315		102723	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 315

SDF 315		102706	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 315

FT 315		112846 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 315

LFT 30 F5	102941		Taschenfilter, M5, Gr. 2, für FT 315-400

LFT 30 F7	102947		Taschenfilter, F7, Gr. 2, für FT 315-400

FTW 315		112855	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 315

FV 315		112834		Luftfilterbox mit Vlies BG 315

SG 315 01	102900		Schutzgitter BG 315

RD ISOR 02	130512		Regenschutzdach ISOR 02

GS 03		107633		Geräteschalter (lose)

MTP 20		128146		Potentiometer  0-10V, stufenlos

CON P1000	115259		Konstantdruckregelung mit Tag- Nachtumschaltfunktion

CLIMASET01	111314		Zubehörset für CON, Druckschläuche mit Messnippel und Schrauben

SEN CO2		126586		CO2 Sensor, für variable Volumenstromregelung (z.B. in Versammlungsräumen)