ISOR 500 E4 20 – ID 132574

Schallgedämmter Rohrventilator im Stahlgehäuse

Vollisolierte Ventilatorbox für die Montage in Lüftungsrohrleitungen. Zur leichten Montage in Rohrleitungen sind die Anschlussstutzen mit einer Lippendichtung versehen. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schallabsorbierender Innenauskleidung aus 40 mm Mineralwolle mit abriebfester Glasseidenkaschierung gemäß DIN EN 13 501-1, Klasse A1. Einbaulage horizontal und vertikal möglich. Durch einen abnehmbaren Deckel ist die ausschwenkbare Ventilatoreinheit leicht zu reinigen. Ventilatoreinheit aus dem Schalldämmgehäuse leicht ausbaubar. Mit integrierter Montagelasche für einfache Montage.

Ein wirkungsgradoptimiertes rückwärts gekrümmtes Laufrad ist auf den Rotor des spannungssteuerbaren Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Antriebsmotor geschlossen, wartungsfreies Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Alle Ventilatoren serienmäßig mit Motorschutz durch Thermokontakt und intern verschaltetem Motorkondensator. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen außenliegenden Klemmkasten, Schutzklasse IP44.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

466 W

Stromaufnahme max. (I):

2,3 A

Nenndrehzahl (n):

1350 min-1

Kondensator

9µF

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

67 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

76 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

61 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

65°C

Abmessung (LxBxH):

800 x 780 x 587 mm

Anschlussdurchmesser:

500

Gewicht:

69,5 kg

Schaltplan:

116495

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

ISOR 500 E4 20

Artikelnummer:

132574

Lieferbares Zubehör:

VM 500		118094		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 500

SDS 500		118834	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 500

SG 500 01	134286		Schutzgitter BG 500

RD ISOR 03	130517		Regenschutzdach ISOR 03

GS 01		102787		Geräteschalter (lose)

TEM 035		103502		5-Stufen Trafo mit  Motorschutz (Aufputzmontage)

TES 035		103954 		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz (Schaltschrankeinbau)