ISOR 450 EC 20 – ID 131816

Schallgedämmter EC-Rohrventilator im Stahlgehäuse

Vollisolierte Ventilatorbox für die Montage in Lüftungsrohrleitungen. Zur leichten Montage in Rohrleitungen sind die Anschlussstutzen mit einer Lippendichtung versehen. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schallabsorbierender Innenauskleidung aus 40 mm Mineralwolle mit abriebfester Glasseidenkaschierung gemäß DIN EN 13 501-1, Klasse A1. Einbaulage horizontal und vertikal möglich. Durch einen abnehmbaren Deckel ist die ausschwenkbare Ventilatoreinheit leicht zu reinigen. Ventilatoreinheit aus dem Schalldämmgehäuse leicht ausbaubar. Mit integrierter Montagelasche für einfache Montage.

Ein wirkungsgradoptimiertes rückwärts gekrümmtes Laufrad ist auf den Rotor eines energiesparenden und wirkungsgradeffizienten EC-Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Antriebsmotor geschlossen, wartungsfreies Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Alle Ventilatoren serienmäßig mit Motorschutz ausgestattet. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen außenliegenden Klemmkasten, Schutzklasse IP44. Die integrierte Elektronik des EC-Motors ermöglicht die Steuerung über ein 0-10V Signal (z.B. Potentiometer, CO2-Sensor).

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

507 W

Stromaufnahme max. (I):

2,2 A

Nenndrehzahl (n):

1585 min-1

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Schutzart Motor:

IP54

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

70 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

79 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

63 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

50°C

Abmessung (LxBxH):

800 x 780 x 547 mm

Anschlussdurchmesser:

450 mm

Gewicht:

65,3 kg

Schaltplan:

132058

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

ISOR 450 EC 20

Artikelnummer:

131816

Lieferbares Zubehör:

VM 450		119495		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 450

SDS 450		124179	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 450

SG 450 01	134285		Schutzgitter BG 450

RD ISOR 03	130517		Regenschutzdach ISOR 03

GS 03		107633		Geräteschalter (lose)

MTP 20		128146		Potentiometer  0-10V, stufenlos

CON P1000	115259		Konstantdruckregelung mit Tag- Nachtumschaltfunktion

CLIMASET01	111314		Zubehörset für CON, Druckschläuche mit Messnippel und Schrauben

SEN CO2		126586		CO2 Sensor, für variable Volumenstromregelung (z.B. in Versammlungsräumen)